UNIFLO 1000TCE
Электронный корректор объёма газа по температуре
[image: image1.png]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАЗНАЧЕНИЕ
Электронный корректор объёма газа по температуре предназначен для автоматического приведения измеренного счётчиком объёма газа к стандартным условиям в зависимости от температуры газа. Корректор используется вместе со счётчиком газа, имеющим низкочастотный (НЧ) выход, в качестве узла коммерческого учета расхода природного газа низкого давления (до 1 бар). В качестве счётчика могут использоваться ɞɢɚɮɪɚɝɦɟɧɧɵɟ, ротационные или турбинные счётчики газа.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Корректор преобразует количество электрических импульсов, поступающих со счётчика газа,
в значения объёма газа при рабочих условиях, вычисляет значения объёма газа, приведённого к стандартным условиям в зависимости от:
• температуры газа (измеряется встроенным преобразователем температуры),
• значения абсолютного давления газа (вводится в память корректора),
• коэффициента сжимаемости газа (вводится в память корректора в соответствие с условиями измерений)
Коэффициент сжимаемости (Z/Zc) вычисляется в соответствии с ГОСТ 30319.2– 96 по ɦɟɬɨɞɭ 6*(5* ɢɥɢ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɚɧɬɨɣ и вводится в корректор при установке его на узле учёта газа.
Температуру и давление, соответствующие стандартным условиям, коэффициент сжимаемости и рабочее давление газа вводят в корректор как исходные данные. Ввод этих данных осуществляется
с помощью специального программного обеспечения с персонального компьютера ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɛɟɥɹ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ по интерфейсу RS 232.
Корректор оборудован встроенным преобразователем температуры, преобразующим температуру газа в пропорциональный электрический сигнал. Длина соединительного кабеля - 1,5 м.

Периодичность цикла измерений и обработки показаний корректором составляет 60 секунд. Преобразователь температуры устанавливается в гильзу, патрубок для которой врезается в газопровод следующим образом:

• при использовании турбинного счётчика газа – на расстоянии от 2 до 3 Ду после счётчика
• при использовании ротационного счётчика газа – на расстоянии от 2 до 3 Ду до или после счётчика

• при использовании диафрагменного счётчика газа - во встроенную гильзу входного патрубка

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• температура окружающей среды от -25°С до +55°С
• температура газа от -25°С до +55°С
Входные импульсные сигналы от преобразователя импульсов счётчиков газа типа «сухой контакт» (герконового датчика)
Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования
и вычисления объёма газа, приведённого к стандартным условиям, при задании коэффициента сжимаемости газа, соответствующего температуре и давлению газа в трубопроводе, %
Дополнительная погрешность преобразования и вычисления объёма газа, приведенного к стандартным условиям, от изменения коэффициента сжимаемости газа, %


•  частота – не более 1,5 Гц;
•  цена импульса ( 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 ) м 3
±0,25
± Ā|(0,0022.P.(T–Tк)|
Ā
где: Р  – абсолютное давление газа в трубопроводе, бар; Т  – температура газа в трубопроводе, К;
Тк – значение температуры, которой соответствует введенный в корректор коэффициент сжимаемости газ, К
Диапазон вводимых значений абсолютного давления газа в трубопроводе, бар
Диапазон вводимых значений коэффициента сжимаемости Срок работы батареи (питание от внутреннего источника), лет Длина соединительных кабелей, м
Датчик температуры
Индикация
Выходные импульсные сигналы
Питание корректора
Габаритные размеры электронного блока, мм
Масса, кг

от 1 до 6

от 0,7 до 1,3
14
1,5
тип NTC, 30 к Ом при 25°С
На 9- разрядном жидкокристаллическом дисплее выводятся:
•  индекс объема газа в стандартных условиях, м3
•  пиктограмма о наличиии аварийного сигнала тревоги

•  пиктограмма о поступлении НЧ импульса со счетчика газа

•  открытый коллектор
•  макс. выходное напряжение: 29 В, постоянного тока
•  максимальный ток 75 мА
•  цена выходных импульсов в стандартных м 3: (0,001...100) Литиевая батарея
115х80х35

Не более 0,5

