[image: image1.png]/ ACTARIS

..... metering systems




КОРРЕКТОР ОБЪЕМА ГАЗА UNIFLO
модель 1000 TCE
________________________________________
ПАСПОРТ
[image: image2.png]UNIFLO
1000 TCE





Сертификат Госстандарта России № 19883 от 20.02.2005 г. Зарегистрирован в Государственном Реестре под № 18819-05

1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1.
Корректоры
объема
газа
UNIFLO
модели
1000
TCE
(далее
–
корректоры) предназначены  для  преобразования  количества  электрических  низкочастотных  (НЧ) импульсов,  поступающих  со  счетчика  газа,  в  значения  объема  газа  при  рабочих условиях и вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям (293,15 К

(20 °C) и давление 1,01325 бар (0,101325 МПа) в зависимости от температуры газа. Область применения – узлы учета природного газа различных предприятий.
1.2.
Корректор
состоит
 из
термопреобразователя

сопротивления
(далее
- термопреобразователь)  и  электронного  блока  корректора  (далее  –  блок  корректора). Блок  корректора  выполнен  в  поликарбонатном  корпусе  со  степенью  защиты  IP  65. Термопреобразователь
преобразует
температуру
газа
в
пропорциональный электрический сигнал.

[image: image3.png]KKH auenaeit

Iunasauk
Barapes
o 5
=%, * tooroe
1
12345678 . @ -
- Kkt
Kiaemmuas Gl
3aBoj. miomoa
KOJIOAKA
TepmonpeoGp.

HY Bxoa .




Рис. 1. Основные элементы корректора
В составе корректора имеются три платы:
•
плата жидкокристаллического (ЖКИ) дисплея;

•
процессорная   плата,   на   которой   установлены   ключевые   компоненты   прибора

(микроконтроллер и его периферийные устройства);

•
плата блока ввода/вывода, на которой расположены клеммная колодка, микросхемы для сбора данных температуры, обработки входных НЧ импульсов со счетчика газа, цифровых входных и выходных импульсов, порт RS-232.
1.3.
Корректор  преобразует  количество  НЧ  импульсов,  поступающих  со  счетчика  газа,  в значения  объема  газа  при  рабочих  условиях,  затем  вычисляет  значения  объема  газа, приведенного к стандартным условиям в зависимости от:

•
температуры газа, измеряемой встроенным термопреобразователем;

•
значения абсолютного давления газа (вводится в память корректора при установке его на узле учета газа в соответствие с условиями измерений);

•
коэффициента  сжимаемости  газа  (Z/Zc),  вычисляемого  в  соответствии  с  ГОСТ
30319.2-96 (по одному из методов: AGA8, AGA NX19mod, SGERG88) и вводимого в память корректора при установке его на узле учета газа в соответствие с условиями измерений.

2

Периодичность  цикла  измерений  и  обработки  показаний  корректором  составляет  60
сек.

Объем  газа,  приведенный  к  стандартным  условиям,  Vс  определяется  корректором  по формуле:

P  T
ZC      C




P  TC    1  =

V     VC

V=                  =
VC
где:


CP
T
Z

CP
T  K

V - объем газа, измеренный счетчиком газа в рабочих условиях, м3; P - абсолютное давление газа, введенное в память корректора, бар;

Pc - абсолютное давление газа при стандартных условиях (1,01325 бар); T - температура газа, измеренная корректором, К;

Tc - температура газа при стандартных условиях (293,15 К); Z - фактор сжимаемости газа при рабочих условиях;

Zc - фактор сжимаемости газа при стандартных условиях; К - коэффициент сжимаемости газа;

С - коэффициент коррекции.

Вычисление атмосферного давления в зависимости от введенной высоты над уровнем моря проводится по следующим формулам:

h                     p=  1013 25 −(       ,




атм    ⋅)
,9 09

h
pатм  =            −,1013 25
 

,9 09 

где:
h - высота над уровнем моря, м;

ратм - атмосферное давление, мбар.

1.4.
Корректор обеспечивает:

•
регистрацию НЧ импульсов объема со счетчика газа;

•
вычисление объемного расхода газа;

•
измерение температуры газа, протекающего по трубопроводу;

•
вычисление коэффициента коррекции;

•
вычисление и индикацию на ЖКИ дисплее величины объема газа, приведенного к стандартным условиям;

•
обработка аварийных сигналов тревоги и их ретрансляция на центральные системы управления;

•
управление базой архивных данных зарегистрированных параметров и событий;

•
локальный обмен данными по электрическому интерфейсу RS-232;

•
изменение состояния «Вкл./Выкл.» входных и выходных импульсов.
1.5.
ЖКИ  дисплей  содержит  9  цифровых  разрядов,  в  том  числе  десятичные  разряды, количество
которых
конфигурируется
при
помощи
специального
программного обеспечения  при  вводе  корректора  в  эксплуатацию  и  может  составлять  0,  3  или  4 разряда.

На ЖКИ дисплей выводится следующая информация:

•
объем газа, приведенный к стандартным условиям, нм3. Два служебных символа на ЖКИ дисплее свидетельствуют:

•
о поступлении НЧ импульса со счетчика газа (пиктограмма «стрелка»);

•
о  наличии  аварийного  сигнала  тревоги  (пиктограмма  «восклицательный  знак  в треугольнике»).

3

[image: image4.png]ABBBHBBQ@




Рис. 2. ЖКИ дисплей
1.6.
Программирование   корректора   и   считывания   с   него   показаний   осуществляется   с помощью
специального
программного
обеспечения,

посредством
переносного персонального
компьютера
при
помощи
кабеля
для
программирования    по
 электрическому интерфейсу RS-232.

1.7.
В корректорах предусмотрена возможность защиты от несанкционированного доступа к смене настроечных параметров корректора:

•
при  помощи  перемычки  разъема,  размещенного  под  метрологической  пломбой внутри корпуса корректора;

•
при
помощи
пароля
к
программному
обеспечению,
позволяющему перепрограммировать корректор при наличии перемычки.

1.8.
В архивной базе данных корректора ведется 3 вида журналов:

•
месячный  журнал,  содержащий  значения  индекса  объема  газа,  приведенного  к стандартным условиям, по состоянию на конец месяца за последние 20 месяцев;

•
журнал   максимального   объемного   расхода   газа,   содержащий   5   максимальных значений   объемного   расхода   газа   с   сохранением  даты  и  время  фиксирования параметра;

•
журнал  событий,  содержащий  5  последних  сигналов  с  сохранением  даты  и  время фиксирования  события,  характера  сигнала,  текущего  статуса,  значения  индекса объема
газа,
приведенного
к
стандартным
условиям,
на
момент
появления аварийного сигнала тревоги.

1.9.
Полное
описание,
порядок
размещения,
монтажа,
программирования
и
правила эксплуатации корректора приведены в «Руководстве по эксплуатации».
2.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1.
Параметры  входных  сигналов  от  преобразователя  импульсов  счетчиков  газа  типа

«сухой контакт» (герконового датчика):

•
частота - не более 1,5 Гц;

•
цена импульса (0,001; 0,01; 0,1; 1; 10) м3/имп.

2.2.
Тип  применяемого  термопреобразователя:  NTC  (30  кОм  при  25  ºC),  погрешность измерений не более ±0,25 ºC. Термопреобразователь выполнен в металлическом чехле, обжатом на кабеле диаметром 5 мм, длина кабеля - 1,5 м.

2.3.
Рабочие условия эксплуатации:

•
диапазон температур окружающего  воздуха: от -25 ºC до +55 ºC;

•
диапазон температур измеряемого газа: от -25 ºC до +55 ºC;

•
относительная влажность окружающего воздуха до 85 % при температуре +35 ºC.

2.4.
Пределы
допускаемой
основной
относительной
погрешности
корректора
при преобразовании и вычислении объема газа, приведенного к стандартным условиям, при задании коэффициента сжимаемости газа, соответствующего температуре и давлению газа в трубопроводе: ±0,25 %.

2.5.
Диапазон вводимых значений давления газа в трубопроводе: от 0 до 5000 мбар.

2.6.
Диапазон вводимых значений коэффициента сжимаемости: от 0,7 до 1,3.

4

2.7.
Степень  защиты  корпуса  корректора  от  воздействия  окружающей  среды:  IP  65  по

ГОСТ 14254 (европейский стандарт EN 60529).

2.8.
Корректоры  могут  устанавливаться  во  взрывобезопасных  помещениях  (сертификат соответствия DEMKO 04 ATEX 136490X от 06.10.2004 г.).
2.9.
Питание  корректора  осуществляется  от  внутреннего  источника  питания  (литиевая батарея  типа  «Sonnenschein»  SL-760  или  «Varta»  CR  AA)  номинальным  напряжением

1,5 В / 1,8 А·ч, обеспечивающего нормальную работу корректора в течение 15 лет.

2.10.  Корректор  обрабатывает  два  выхода  с  состояниями  «Вкл./Выкл.»,  конфигурирование выхода производится при помощи специального программного обеспечения:

•
как выходной импульс нескорректированного объема;

•
как выходной импульс скорректированного объема;

•
как выход по аварийному сигналу тревоги. Параметры выходного сигнала:

•
открытый коллектор;
•
Ui ≤ 29 В, пост. тока; Ii ≤ 75 мА; Pi ≤ 0,55 Вт;
•
цена выходных импульсов: (1,0...100) м3/имп.

2.11.  Габаритные размеры корректора: 80 мм х 115 мм х 35 мм.

2.12.  Масса электронного блока корректора составляет 0,5 кг.

2.13.  Полный средний срок службы корректора составляет не менее 15 лет.
3.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1.
В комплект поставки корректора входят:
•
блок корректора UNIFLO 1000 TCE - 1 шт.;
•
термопреобразователь сопротивления - 1 шт.;

•
паспорт - 1 экз.

3.2.
При дополнительном заказе вместе с корректором могут быть поставлены следующие устройства:

•
погружная гильза для установки термопреобразователя;

•
НЧ датчик (геркон) для съема импульсов с диафрагменных счетчиков газа;

•
биндер-разъем   для   подключения   НЧ   кабеля   к   турбинному   или   ротационному счетчику газа;

•
кабель для программирования по электрическому интерфейсу RS-232.

4.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1.
Предприятие-изготовитель
гарантирует
соответствие
корректора
техническим характеристикам  при  соблюдении  потребителем  условий  транспортировки,  хранения, монтажа  и  эксплуатации,  установленных  в  настоящем  паспорте  и  «Руководстве  по эксплуатации».

4.2.
Гарантийный  срок  эксплуатации  составляет  12  месяцев  со  дня  ввода  корректора  в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте.
4.3.
Гарантийное
обслуживание
осуществляется
через
организацию,
осуществившую продажу корректора.

5

5.
СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ
5.1.
Каждый корректор имеет индивидуальную упаковку.
5.2.
Корректоры должны храниться в упаковке фирмы-изготовителя по условиям хранения

3  по  ГОСТ  15150.  Воздух  помещения,  в  котором  хранится  корректор,  не  должен содержать коррозионно-активных веществ.
5.3.
Условия транспортировки корректоров по условиям 5 ГОСТ 15150.
6.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРКАХ
6.1.
Поверку  корректоров  производят  по  методике  «Корректоры  объема  газа  UNIFLO. Методика  поверки»,  разработанной  и  утвержденной  ГЦИ  СИ  «ВНИИМ  им.  Д.И. Менделеева» 06.12.2004 г.

Межповерочный интервал – 4 года.
6.2.
Сведения о результатах поверки заносятся в таблицу 1 или в свидетельство о поверке.
Дата


Результат


Поверяющая организация


Таблица 1

поверки

поверки
Наименование
Фамилия и подпись поверителя

Оттиск клейма поверителя
6

7.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
Заводской номер корректора _______________________

Формула вычисления коэффициента сжимаемости:


Zc/Z фикс.
SGERG88
Наименование  организации,  осуществившей  продажу:

Дата продажи _______________________                                     М.П.


8.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Заполняется организацией, осуществившей ввод корректора в эксплуатацию. Без заполнения данной формы гарантии фирмы-изготовителя не сохраняются.
Наименование организации, осуществившей ввод корректора в эксплуатацию:

В корректор введены следующие параметры:

Наименование параметра
Размерность
Значение

Нескорректированный
объем
на
момент
3
пуска узла учета, V
м
Скорректированный  объем  на  момент  пуска
3
узла учета, Vc
нм
Весовой
коэффициент
НЧ
импульса
от счетчика газа



м


3/имп.

Избыточное давление газа в трубопроводе
мбар

Базовая   температура   газа   при   нормальных

условиях
ºC
20
Коэффициент сжимаемости газа
-

Среднегодовое
атмосферное
давление
или



мм рт.ст.

высота над уровнем моря
м
Время

Дата ввода в эксплуатацию________________
Подпись ответственного лица______________
М.П.
7

