Карта переменных для запросов по протоколу Modbus_rtu: Таблица №1

Для запросов использовать команду 0x03

Число одновременно запрашиваемых регистров из ряда: от 2 до 64

Чередование байтов –старший байт вперед.

Чередование байтов в регистрах можно изменить в настройках прибора.

Параметры обмена:

~ данные 8 бит , 1 стоповый бит, без контроля четности;

~ скорость 115200 /57600 / 38400 / 19200 / 9600 / 4800 / 2400 / 1200 / 600 / 300 бит/сек;

~ завершение кадра 3-4 символа.

Таблица №1

| N порядковый номер переменной (Адрес регистра = N*2) | Обозначение переменной | Тип переменной | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Накопленные (счетчики) значения. |
| 0,1,2,3 | V1(2,3,4) | Long(4-байта) | Накопленный объем V1(2,3,4) - целочисленный счетчик , где 1/2/3/4 – номер канала расходомера. Вес взять из параметров 28,29,30,31. |
| 4,5,6,7 | B1,2,3,4 | Long(4-байта) | Время наработки B1,2,3,4 , где 1/2/3/4 – номер канала расходомера. Вес =1/10000 час |
| 8 | Tc | Long(4-байта) | Время наработки наличия питания прибора (включение в сеть Тс). время отсутствия сети Тос высчитывается для часовых Тос = Тс -1.0 для cуточных Тос = Тс -24.0 за месяц Тос = Тс -24.0*kol_dney Вес счетчика Тс =1/10000 час |
| 9 | Дата_время | Long(4-байта) | Дата и время в приборе Пример: 0-байт год 1-байт месяц 2-байт день 3-байт час |
| 10,11,12 | НС_час, _день, _месяц | Long(4-байта) | Код нештатных ситуаций НС (текущий) расшифровка см.* Установленные биты указывают о наличии нештатных ситуаций в каналах измерения расхода |
| 14 | Дата_время_2 | Long(4-байта) | 0-байт секунда 1-байт минута |
| Мгновенные значения. |
| 20,21,22,23 | Q1(2,3,4) | Float(4-байта) | Объемный расход Q1(2,3,4) м3/час , где 1/2/3/4 – номер канала расходомера. |
| 24,25,26,27 | N1(2,3,4) | Float(4-байта) | Признак норма. при >=1,0 канал измерения расхода в состоянии “НОРМА”; при =0,0 канал измерения расхода в состоянии “ОТКАЗ” |
| 28,29,30,31 | Вес_V1(2,3,4) | Float(4-байта) округлить до ближайшего целого(т.е. 3.99998 = 4.0) | Вес счетчиков обьема: при 0= 10 .0; при 1= 1 .0; при 2= 0.1; при 3= 0 .01; при 4= 0 .001; |

*- Распределение битов в коде нештатной ситуации по типам :

Q1<min	0x00000001
Q1>max	0x00000002
Q1=otkaz	0x00000004
Q2<min	0x00000008
Q2>max	0x00000010
Q2=otkaz	0x00000020
Q3<min	0x00000040
Q3>max	0x00000080
Q3=otkaz	0x00000100
Q4<min	0x00000200
Q4>max	0x00000400
Q4=otkaz	0x00000800

П.1 Для доступа к архивным данным использовать номера переменных по Табл.№1 со смещением 100.

Временная метка и тип архива (часовой, суточный или месячный) задается командой 0x10

с записью 3-х регистров, где байты в посылке равны:

год    =com[7];

месяц  =com[8];

день   =com[9];

час    =com[10];

минуты =com[11]=0; - запрашиваются приращения счетчиков за час/сутки/месяц

минуты =com[11]=1; - запрашиваются интегральные(накопленные) значения счетчиков

тип архивных данных=com[12]

тип архивных данных:

{

0-часовые

1-суточные

2-месячные }

Пример №1(Запрос переменной номер N=0):

out: 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xC4 0x0B (8 байт)

in:  0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFA 0x33 (9 байт)

,где out – запрос прибору, in – ответ от прибора.

Пример №2(Запрос переменной номер N=1):

out: 0x01 0x03 0x00 0x02 0x00 0x02 0x65 0xCB (8 байт)

in:  0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFA 0x33 (9 байт)